上饶市中医院新院区

手术室净化空调及ICU中央空调维保、清洗服务项目采购需求

	项目内容
	数量
	服务期限
	规格和参数
	最高限价

	上饶市中医院新院区手术室净化空调及ICU中央空调维保、清洗服务采购项目
	1项
	1年
	详见采购

需求
	60000元


一、中央空调主机维修保养服务内容

	1
	中央空调机组
	台
	4
	维保、清洗服务

	2
	净化风柜
	台
	5
	

	3
	初中效过滤器
	项
	2
	

	4
	空调末端
	项
	1
	

	5
	中央空调电力系统控制柜
	套
	2
	


1、中央空调机组维修保养包含   

（1）运行期间每天巡查压缩机排气温度、电流、压力、油位、自动联锁以及每个参数是否在安全运行，发现问题及时调整修理。

（2）运行期间每天对控制参数检查是否在安全值内运行，电器部分检查。

（3）换季期间维保内容：对机组冷凝器、蒸发器清洗，接触器触点检查抛光打磨，冷冻油品质检测，制冷剂补充，确保机组在最佳状态下运行。

（4）手术室、ICU（中央空调系统、中央空调模块机组、中央空调管道系统、新风系统、中央空调控制柜及分配箱系统）。
（5）空气净化机组、新风机组、风机盘管及自控系统的维护保养；净化系统控制柜、分配箱的维护保养；净化区域内电动门及面板控制系统的维护保养；净化区域洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪声、照明度的检测；初效、中效过滤器的更换。

（6）巡视，记录净化机组运行情况，检查温湿度，及时调整。简易测试风速、气压差，对初效过滤器一年更换四次，中效过滤器一年更换两次，室内回风滤网按规定清洗且清洗后检测须达标。
（7）对各种空调电器设备进行检测，调整风量阀开关，检查气密部件的密封效果。对净化机组检查维护，检查电源线路、工作指示灯、风柜进出水管阀门是否正常。每年对室内机组、滤网、进行检查、清洗两次达到检测合格标准，对净化区域的洁净度、静压差、温湿度、照明度进行测试，日常巡检中发现污染和堵塞必须及时更换。

（8）严格执行压力管道（容器）维护保养要求：设备严禁超压、超温、超负荷运行，严禁私自改造、开孔、焊接。安全附件（压力表、安全阀、压力开关）完好灵敏，按期校验、铅封。壳体无变形、无鼓包、无裂纹、无泄漏，运行压力温度在额定范围。发现泄漏、压力异常、壳体损坏、仪表失效等问题，立即停机泄压，整改完成方可开机。

（9）更换和检测工作必须按照规程执行，并做好工作记录，如遇重大问题必须建立现场影像资料，由使用科室负责人检查后签字确认。维护管理：维修所用主要配件必须是国家标准的优质产品。运行管理：巡查规范，所有区域环境符合国家规范。

2、 2套电力控制柜维修维保包含   

（1）运行期间每天巡查电压是否达到要求、运行时空开温度、电源线温度是否达到要求。
（2）换季期间需对电力控制柜进行吹扫、检查电源线是否出现松动。

4、中央空调末端清洗服务内容
1.风机盘管的维护 
⑴检查温控开关的动作情况，不正常或控制失灵时要及时修理或更换。 
⑵过滤网清洁。 
⑶滴水盘清洗。 
⑷检查滴水盘、水管、风管保温层的情况，破损要及时修补或更换。 
⑸检查电磁阀开关的动作情况，不正常或控制失灵时要及时修理或更换视情况对泵体刷漆。 
⑹末端风机盘管标准清洗。 
2.风管系统的维护 
⑴检查各种风阀的灵活性，稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵塞疏通。 
⑵对送回风口进行清洁和紧固，带过滤网的风口要清洁过滤网。 
⑶检查风管保温层或保护层，脱落或破损的补好，开胶的重新粘好。 
⑷检查风管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷。风管与风柜 

间的软接头进行检查，有破损要及时修补。 

3.水管系统的维护 
⑴检查管道系统中的自动排气阀动作情况，对动作不灵的要修理或更换。 
⑵水泵吸入口处的水过滤器要拆开清洁。 
⑶检查水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的重新粘好。 
⑷室内、室外阀门加注润滑油，同时对不经常动作的阀门要手动检测，防止锈死。 
⑸通断电检查电磁阀和电动压差调节阀。 
⑹膨胀水箱箱内清洁，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆。 
⑺检查水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。 
4.水泵的维护 
⑴检查轴承的润滑油位情况,缺油时要及时添加。

⑵检查并紧固松动的地脚螺栓和连接螺栓的螺母。 
⑶检查轴封是否漏水,随时进行调整和损坏更换，视情况对泵体刷漆。 
5.其它 
⑴中央空调末端出现故障或因安全保障需更换配件时，维保方提出书面申请，明确更换理由及需更换配件的种类、数量、市场价格，经主管科室负责人签字同意后进行更换。

（2）投标供应商应在投标前需来我院实地勘察手术室及ICU中央空调设备型号、功能及运行模式，并将院方加盖实地勘察的证明上传至卖场为准（实地勘察证明见附件一）。

二、商务要求

1、供应商根据医院手术室及ICU中央空调的运行情况，制定整体和分项中央空调维修维保方案，维修维保方案需经院方主管科室审核同意，建立维修保养管理档案。参与中央空调安全管理，对所维修保养的中央空调安全运行负责。
2、供应商具有中国制冷学会颁发的《中国设备维修安装企业能力等级证书》制冷空调证书（中标后原件核验）。 
3、供应商拟派本项目的项目负责人具有：机电类大专及以上学历证书且同时具备国家市场监督管理部门颁发的安全管理和作业人员证（R1证）、国家应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证、电工作业证（低压）、高处作业证（中标后原件核验）；

拟派本项目2名以上的驻点维修人员（24小时随时待命），2名以上驻点人员须同时具备应急管理部门颁发的熔化焊接与热切割作业证、电工作业证（低压）、高处作业证等。拟派本项目的项目负责人及驻点维修人员需是供应商的正式员工，提供劳动合同及开标前六个月内任意一个月投标单位为其缴纳的社保缴纳证明（中标后原件核验，并承诺驻点人员不得更替）。
4、项目负责人电话24小时开通，驻点人员须24小时待命，接到院方报修电话后需在10分钟内进行现场处理，1小时内未及时处理故障的，每一次扣除500元维保费。
5、供应商安排的工作人员在院方工作时应着工作服，做好安全防护，按规范操作，并承担维修维保操作可能造成的相关人身和财产责任。

6、院方如有重要活动或其他临时性需求，需对中央空调末端进行紧急维保时，维保方应服从院方调配安排，并予以无偿协助配合。

7、中央空调主机运行期间如出现故障，中标公司无能力及时维修好，由中标供应商承担由此引发的各项经济损失。
8、服务期限：1年，具体服务起止期由合同内明确。

9、付款方式：合同生效后，每服务6个月，经验收合格后支付合同总金额的50%，不计利息。
10、如中标方不能及时履行合同内规定的维修保养职责，院方有权随时终止合同，并追纠中标方合同总价20%的赔偿金。
11、中央空调主机末端清洗维修保养需建立巡查台账及维修台账。

12、如响应人使用虚假材料参与竞标或中标后无故拒绝履行竞价承诺，将被禁止参与此后我单位的一切采购活动。
五、考核处罚

1、中标单位一定要确保我院中央空调主机系统正常运行，初中效过滤器、末端清洗也应按时符合规定要求进行更换及清洗维护，如出现因维保、清洗不到位造成的故障，影响正常运行的，我院需追纠中标方法律责任并由中标方承担相应的经济损失。
2、中央空调主机设备运行期间出现故障超过8小时未维修好处罚一个月维护费。

3、中央空调主机设备运行期间出现故障超过24小时未维修好处罚一个季度的维保费。

4、中央空调主机设备运行期间出现故障超过72小时未维修好处罚半年的维保费。
六、现场勘查

为避免恶意竞价，实现响应人理性报价，了解服务条件、设备情况及初步沟通符合本项目实际的服务方案，需现场勘查的意向投标方在投标时，填写下表盖章并上传。院方现场勘查联系人电话杨 13755390819  胡 18179313976 。
现场勘察申请表

致：上饶市中医院

兹有                  公司意向参与你院“上饶市中医院新院区手术室净化空调及ICU中央空调维保、清洗服务项目”，为更加全面详细了解项目设备情况，需对本项目进行实地勘察。

拟派现场勘查人员为         ，联系电话              。
特此申请。
接收单位（盖章）： 
                   2026 年   月   日
