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采购人：国富瑞数据系统有限公司
二○二六年十月




报价人须知
	条款号
	内容

	A 总则

	报价人须知1.1
	采购人：国富瑞数据系统有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区(通州)中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创一路21号
联系人：杨敏   电话：13511011854   邮件：yangmin@ehualu.com

	报价人须知1.2
	采购内容：板式换热器清洗服务

	报价人须知1.3
	服务周期三年，按年度验收付款。

	报价人须知1.4
	服务地点：甲方北京数据中心

	B 报价文件的编制

	报价人须知2.1
	报价人应按照要求提供相关资质证明及报价等其他需要出示的一切文件。

	投标人须知2.2
	说明：报价总价包括报价为完成本项目所发生的一切费用。且已包括报价人若中标，应缴纳的与所报价货物和服务相关的所有税费。
*合格报价人必须满足以下条件：
（1）在中华人民共和国境内合法注册，法律上和财务上独立于采购人，并能够提供项目拟采购货物和服务的独立法人；
（2）具有履行本项目合同所必须和专业技术能力，（须承诺，格式自拟）；
[bookmark: _Hlk74138922]（3）报价人没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态且无重大违法违纪行为，（须承诺，格式自拟）；
（4）报价人不得被列入失信被执行人（需提供通过“信用中国”网站查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖供应商公章）
*依据电科资产风险防控要求，采购人将对第一成交候选人进行核查，供应商须提交：
供应商实缴资金证明（实缴资金不低于200万）
供应商社保缴纳人员数量证明（参保人数须大于0）
采购人认为其他必要的，合适的资料（如有）
如核查通过，将向第一成交候选人发出成交通知书；如核查未通过，采购人将对后一位成交候选人进行上述核查，如三位成交候选人均未通过核查，采购人将组织重新采购。

	投标人须知3.1
	报价有效期：自开标之日起90天内

	C报价文件的递交

	投标人须知4.1
	投标截止时间：2026年10月30日中午12：00（北京时间），通过中国电科电子采购平台（www.cetceg.com）上传报价文件

	D 开标与评标

	投标人须知5.1
	本项目评标采用：最低价评分法







1、开标一览表

开标一览表

项目名称： 

	投标内容
	投标报价（人民币元）
	备注

	
	
	

	合计：
	
	



注：
1、报价总价应为在项目现场完成本次所采购服务的完全报价；
2、报价总价含税，中标方开具含税发票。中标后，在最终签订合同时，如有国家政策变化，税率将做出相应调整；
3、报价总价包括报价人为完成本项目所发生的一切费用。

报价人名称（盖公章）：
报价人法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
9


一、项目概述
本项目为数据中心制冷系统板式换热器清洗服务。
2、 服务内容
	设备类别
	冷板式换热器
	冷板式换热器
	热板式换热器
	冷板式换热器

	数量
	2
	1
	2
	1

	品牌
	传特
	阿法拉伐
	沈阳太宇机电
	待定

	型号
	GX-205*281
	AQ10T-BFM
	S22-IS16-60-TKTM63-LIQUID
	待定

	参数
	制冷量2500KW
	制冷量2500KW
	/
	制冷量2500KW

	第一年服务内容
	返厂化学清洗
	无

	第二年服务内容
	现场物理清洗
	返厂化学清洗

	第三年服务内容
	现场物理清洗

	设备属性
	原有设备
	2026年新增设备

	备注：服务周期三年，清洗内容包含返厂化学清洗和现场物理清洗，设备共计6台板式换热器。清洗时间为每年9-11月份，具体日期以甲方通知时间为准。


三、资质要求
1. 近 3 年内具有不少于 3个2000个机柜及以上规模的数据中心循环水板式换热器清洗服务案例，须提供服务合同关键页或验收单；
2. 板换清洗作业配置项目负责人员具备工业循环水换热器清洗 3 年及以上相关经验，须提供社保证明；
3. 若更换服务人员，替补人员须经甲方确认后方可进场；
4. 作业人员进场前完成数据中心机房安全、现场设备操作交底。
四、工作内容
（一）清洗前期准备工作
1. 作业前工作
对阀门、过滤器、管道进行防护性隔离封堵，做好设备、仪表防护，避免清洗污水腐蚀传感元件。
2. 现场安全防护
1) 搭建围堰、防渗收集槽，配备吸污设备、废液收集桶，防止清洗后废液泄漏污染机房环境；
2) 配齐防腐蚀手套、护目镜、防护服、应急冲洗装置，张贴化学品安全警示标识。
（二）分类清洗作业标准
1. 板换返厂化学清洗
1) 排空系统介质，拆卸板换板片、分离密封胶垫；
2) 将板片打包运至清洗工厂；
3) 使用专业药剂清洗板片；
4) 高压纯水逐片冲洗流道、人工毛刷清理顽固泥沙、松散垢体、菌藻附着物；
5) 检查板片变形、划痕、穿孔，检查胶垫老化、开裂、渗漏缺陷并登记；
6) 将清洗后的板片打包运至数据中心；
7) 清理板换进出口管道杂物，冲洗排污管路；
8) 完成部件复位、试压查漏，记录每台板换清洗前后压差、换热参数。
2. 现场拆卸物理清洗
板式换热器物理清洗详细操作步骤要求：物理清洗清除淤泥、杂质、松散黏泥；全程禁止钢丝刷、金属刮刀、高压定点冲击板片。
a、清洗前准备与安全作业
1) 停机隔离、泄压排空 ①停止板换运行，关闭一次侧、二次侧进出口阀门； ②打开板换高点排气阀、低点排污阀，将内部介质全部排空；③ 确认设备无压力再开始拆卸。
2) 数据记录、板片标记 ①测量并记录板换夹紧总厚度（压紧尺寸）； ②对板片、垫片按原有顺序编号，标注正反面；拍照留存板片组合方式，防止回装错乱。
3) 场地与工具准备：作业地面铺橡胶软垫；准备尼龙软毛刷、塑料刮板、低压冲洗水枪（压力 0.3～0.5MPa）、洁净清水、软抹布、0.5MPa 以内干燥压缩空气；备好备件。
b、解体拆卸
1) 松开夹紧螺栓，对角均匀分次松螺栓，不要单边一次性松开，避免固定板变形； 
2) 将活动压板缓慢移开， 挂片高压水枪物理冲洗.
3) 分开板片与垫片，垫片妥善放置，避免碾压、划伤。
注意：不可磕碰板片波纹，不可弯折板片。
c、物理除垢清理
1) 先用塑料刮板轻轻刮掉板面附着的淤泥、絮状物、松散污泥，禁止用力刮擦板面波纹；
2) 使用尼龙软毛刷，顺着波纹方向刷洗，严禁横向来回打磨波纹；
3) 低压清水冲洗：水枪压力控制 0.3～0.5MPa，喷嘴距离板面 150～200mm，斜向沿流道移动冲洗，禁止垂直定点长时间冲击同一位置；板片下方垫支撑板，防止冲压变形；避开垫片密封槽直冲；
4) 流道夹缝残留杂质，可用低压洁净压缩空气（≤0.5MPa）吹扫；
5) 反复刷洗、冲洗，直到肉眼看不到泥沙、浮泥、纤维杂物。
d、清洗后检查与缺陷确认
1) 目视检查：板片波纹洁净、流道通透，无污物残留；板面无新增划痕、波纹无塌陷变形； 
2) 检查板片：有无点蚀、裂纹、鼓包，有缺陷单独挑出，禁止回装；
3) 检查密封垫片：有无硬化、撕裂、起泡、缺损、嵌入颗粒；老化破损垫片直接更换，不重复使用； 
4) 洁净清水对所有板片再次漂洗一遍。
e、干燥处理
漂洗完成后，采用洁净压缩空气吹干板片两面流道积水，或者放置通风处自然晾干；严禁带水回装，防止残留水渍造成板片腐蚀。 垫片晾干后妥善摆放，避免沾灰尘、泥沙。
f、回装复位
1) 严格按照原始编号、正反面、原组合顺序依次装入板片和垫片，不得调换板片型号、更改流道组合；
2) 装上固定压板，穿入夹紧螺栓，对角均匀分次拧紧螺栓； 
3) 拧紧至清洗前记录的原始夹紧厚度，不能压得过紧或过松。
g、试压检漏验收
1) 关闭排污阀、排气阀，对板换单侧充水，缓慢升压至1.25 倍额定工作压力（冷冻测需单独注水后再开启板换进出水阀门，保证冷冻水压力不低于200kpa）；
2)  保压 30min，观察板片之间、垫片位置有无渗水、滴水；压力无明显下降即为合格；
3)  试压合格后，拆除上锁挂牌，恢复管路，具备使用条件后投入试运行，检查有无渗漏、换热效果。
五、售后保障
1. 清洗完成后使用 3 个月内，若对应板换因清洗不彻底、药剂选用不当再次出现压差超标、端温差≤1℃，乙方提供免费二次清洗服务；
2. 每次清洗后质保期为期一年，包含清洗过程中所更换的板片、垫片等配件；
3. 清洗如发现板片和垫片有故障，包含每次清洗免费更换30张板片和30个垫片。如超过此数量，须根据实际情况报价，经甲方确认后方可实施。
4. 全年提供 7×24 小时技术热线，板换配套板片、垫片配件故障，接通知0.5小时响应， 4小时内免费上门维修更换；
5. 合同期 3 年，每次建立独立设备清洗报告，3 年期满汇总完整项目服务台账，包含 6台板换历次清洗记录、隐患整改台账。

